Рекомендации по подключению контейнера.

1. Опираться контейнер должен только на угловые фитинги, установка промежуточных опор по центру контейнера не рекомендуется, так как силовая ферма контейнера имеет максимальную прочность при небольшом 6-12 мм провисании центральной части контейнера и наоборот при выпирании центральной части вверх контейнер может получить повреждения. Особенно часто это бывает зимой, когда при замерзании земли центральная опора контейнера повреждает боковые стенки контейнера.

2. Дверной проем контейнера должен быть строго горизонтальным для правильного и легкого открытия или закрытия дверей, это можно проверить либо строительным уровнем, либо при закрытых дверях по уровню уплотнительных резинок - они должны быть на одной линии.

3. Продольный уровень может слегка отличаться от горизонтали на 2-3 градуса. При санитарной обработке и мойке контейнера вода может сливаться в дренажные отверстия расположенные во всех четырех углах пола грузового отсека контейнера, не забудьте предварительно открыть сливные пробки!

4.Подключение контейнера к сети 380В / 50 Гц должно производиться с выполнением элементарных правил. Для этого необходимо заранее приготовить Автоматический выключатель (25 А, 380 В, 3 ф.). установленный во влагонепроницаемый корпус со степенью защиты не менее 1Р44 и подключенный к вашей сети 380В., Зф., 50Гц. Главное условие – применение качественного трехфазного выключателя требуемого номинала. Недопустимо применение трех однофазных или одиночных предохранителей и т.п. Запрещается использование одного группового выключателя, например, к одному 50 Амперному два рефрижераторных контейнера. При подключении к автомату трех  оставшихся  в кабеле фазных проводов,  очередность подсоединения значения не имеет, так как в электронной схеме установки рефконтейнера имеется схема правильного фазирования. Хотя контейнер имеет собственный кабель длиной от 12 до 18 м, автоматический выключатель рекомендуется размещать в месте, защищенном от воды и осадков в непосредственной близости от установки контейнера, так чтобы в случае угрозы или опасности поражения электрическим током можно было своевременно отключить подаваемую энергию. Кабель питания контейнера имеет четыре провода, три из которых (цветные) подключаются к автоматическому выключателю 380В, а четвертый имеющий желто-зеленую маркировку (корпус контейнера) должен быть подключен к клемме заземление. Автоматический выключатель должен быть трехфазным, рассчитанным на номинальный ток 25 Ампер. Категорически запрещается использование трех однофазных выключателей или плавких вставок. Фазировка подключения к автомату трех проводов не имеет значения, так как автоматика холодильной установки имеет собственную систему фазировки.

5. При необходимости длительного периода открывания дверей грузового отсека необходимо либо выключить контейнер либо установить режим ручной оттайки путем кратковременного поднятия вверх  тумблера ручной оттайки или нажатием соответствующей кнопки на некоторых моделях с сенсорным управлением. Смысл данного действия заключается в том, что при открытии дверей масса теплого и влажного воздуха из-за перепада давления устремиться во внутрь контейнера и начнет всасываться внутренними вентиляторами. Как известно, водяной пар конденсируется  на поверхности имеющей температуру ниже точки росы и соответственно весь пар окажется на поверхности  испарителя, где тут же превратится в ледяную корку, которая будет препятствовать циркуляции воздуха в контейнере. Способов борьбы с данным эффектом несколько:

- Открытие дверей на минимально необходимое время

- Использование пластиковых занавесов

- Проведение циклов оттайки через каждые 3 часа.

Включение/ ВЫКЛЮЧЕНИЕ контейнера производить выключателем ST(START-STOP), расположенным на лицевой панели блока управления.